PLAN DE COMISIONAMIENTO

Enlace, direccionamiento y alta de 8 controladores Spyder en WEB-8000

| Documento | Procedimiento de comisionamiento — alcance de la cotizacion |
| --- | --- |
| Referencia cotizacion | ENL-SPYDER / CONF-W8-B — Total $7,400.80 MXN (IVA incl.) |
| Fecha cotizacion | 21 de abril de 2026 |
| Plazo de entrega | 1 semana |
| Controlador (target) | WEB-8000 / JACE-8000 — Host ID Qnx-TITAN-BE9D-FFEC-8363-6CFB (Niagara 4.12) |
| Estacion de ingenieria | Supervisor Win-2E48-D389-ADCA-3D03 (Niagara 4.14, Workbench admin) |
| Equipos de campo | 8 x Honeywell Spyder "Sylk Enhanced" (familia Stryker BACnet) — BACnet MS/TP (RS485) |

1. Alcance de este documento

Este plan cubre EXCLUSIVAMENTE el trabajo incluido en la cotizacion: la configuracion basica del WEB-8000 y el enlace, direccionamiento, alta y validacion de comunicacion de los 8 controladores Spyder. No incluye programacion de logica, graficos, alarmas, tendencias, analiticos, suministro, instalacion fisica ni licencias adicionales.

Incluido en el alcance

CONF-W8-B: Configuracion basica de 1 equipo WEB-8000.

ENL-SPYDER: Enlace, direccionamiento y alta de los 8 controladores Spyder.

Asignacion de ID / instancia BACnet y validacion de comunicacion.

Registro basico en servidor y revision de enlace.

Fuera de alcance (exclusiones de la cotizacion)

Programacion completa de la logica de control (wiresheet / Validate-Compile-Download de cada app).

Graficos, alarmas, tendencias y analiticos.

Suministro de equipo, arquitectura nueva e instalacion fisica (cableado, montaje).

Licencias adicionales no contempladas.

2. Pre-requisitos y verificaciones previas (antes de la visita)

Estos puntos condicionan el exito del comisionamiento. Confirmar ANTES de iniciar; varios son responsabilidad del cliente / instalador (la instalacion fisica esta fuera de alcance).

Licencia / arranque: El Workbench del supervisor (Win-2E48) ABRE y licencia correctamente. La licencia tiene SMA vencido (2024-07-11) frente a un build 4.14; validar arranque antes de comprometer la fecha.

Cableado (instalador): Bus RS485 en cadena (daisy-chain), terminales BAC+ (8) / BAC- (7) / SHLD (9) en cada Spyder. Modulo de terminacion fisico SOLO en los dos extremos del bus.

Alimentacion: 24 Vac presente y tierra fisica en cada controlador (proteccion de transientes).

Red / acceso: Acceso de red al WEB-8000 (platform + Fox) desde el supervisor.

Direccionamiento: Definir el esquema de direccionamiento (MAC y Device Instance) — ver seccion 5.

3. Parametros de comunicacion acordados

| Parametro | Valor | Nota |
| --- | --- | --- |
| Driver | BACnet | En la station del WEB-8000 |
| Puerto | MstpPort > Link | RS485 onboard del JACE |
| Port Name | COM2 | Onboard; COM3+ requiere option card |
| Baud Rate | 38400 | El Spyder autodetecta; valor a confirmar en sitio |
| MAC del JACE (Mstp Address) | 0 | Master que regenera token; ningun Spyder usa 0 |
| Max Master | 16 | >= MAC mas alta usada (8), con margen |
| Network Number | A definir (no -1) | Numero de red BACnet del segmento |
| Local Device Object Id (JACE) | A definir, unico | Distinto a los Device Instance de los Spyder |

4. Procedimiento de comisionamiento

Fase 0 — Comisionamiento de plataforma del WEB-8000 / JACE-8000 (nuevo de fabrica)

Un JACE-8000 de fabrica NO tiene station operativa. Antes de la configuracion de red hay que comisionar la plataforma. Referencias: WEB-8000 Quick Start 31-00091 (IP de fabrica) y manual de campo del proyecto.

| Acceso de fabrica (JACE-8000) | Valor | Nota |
| --- | --- | --- |
| IP de fabrica PRI (LAN1) | 192.168.1.140 | Mascara 255.255.255.0; PC en 192.168.1.XX (no .140) |
| Usuario de plataforma | honeywell | Se elimina al crear la nueva cuenta |
| Contrasena de plataforma | webs | Obligatorio cambiarla en el primer login |
| Acceso de recuperacion | USB micro DEBUG + PuTTY | Consola serial QNX (frontal) |
| Factory Recovery | Boton BACKUP/RESTORE | Bajo la tapa frontal |

Paso 0.1 - Acceso de red: Energizar el JACE. Conectar cable Ethernet directo al puerto PRI (LAN1). Fijar IP estatica en el adaptador fisico de la PC (no Wi-Fi ni adaptadores virtuales): 192.168.1.XX / 255.255.255.0. Verificar con ping 192.168.1.140.

Paso 0.2 - Descubrir IP: Si el JACE tomo otra IP (DHCP), localizarlo con Advanced IP Scanner (aparece como fabricante Texas Instruments).

Paso 0.3 - Platform: Workbench > Open Platform a 192.168.1.140 con credenciales de fabrica honeywell / webs.

Paso 0.4 - Credenciales: Change Platform Defaults Wizard: configurar el System Passphrase (anotarla; NO es igual a la password de platform), crear la nueva Platform Account y eliminar la cuenta honeywell de fabrica.

Paso 0.5 - Wizard: Platform > Platform Administration > Commissioning (Commissioning Wizard).

Paso 0.6 - Licencia: Instalar la licencia (archivo .license del Host Qnx-TITAN-BE9D-FFEC-8363-6CFB).

Paso 0.7 - Software: Software Installation: instalar el distribution y modulos de Niagara 4.12 (incluye honeywellBacnetSpyder y honeywellSpyderTool). DEBE coincidir con la version de la licencia (4.12).

Paso 0.8 - Red y station: Configurar TCP/IP de produccion (hostname, IP de la red del cliente, gateway, DNS). Crear/subir la station y arrancarla. Reboot.

CRITICO: si el firmware de fabrica es mas nuevo que 4.12, la licencia (SMA vencido 2024-07-11) puede no aceptarlo y podria requerirse bajar el firmware a 4.12. Si las credenciales honeywell/webs no funcionan o la passphrase es desconocida, ejecutar Factory Recovery con el boton BACKUP/RESTORE (mantener presionado al energizar hasta parpadeo rapido del LED BACKUP; countdown 10 s; cycle power; esperar 20-40 min). Validar antes de continuar.

Fase A — Direccionamiento fisico de los Spyder (MAC por DIP switch)

La MAC MS/TP de cada Spyder Sylk Enhanced se fija por el banco de DIP switches rotulado "MAC Address". Referencia: Stryker BACnet System Engineering Guide 31-00105.

Por cada Spyder: Con el controlador SIN energia, ubicar el banco DIP "MAC Address".

Setear la MAC = suma de los pesos de los switches en ON (sw1=1, sw2=2, sw3=4, sw4=8, sw5=16, sw6=32, sw7=64).

Usar una MAC unica por equipo segun la tabla de la seccion 5. Evitar la 0 (default de fabrica).

Energizar y verificar el LED de estado del controlador.

Fase B — Configuracion basica del WEB-8000 (CONF-W8-B)

Conectar Workbench (supervisor Win-2E48) a la plataforma y a la station del WEB-8000.

Verificar station operativa y Local Device: asignar Object Id unico (de -1 a un valor valido). Estado {ok}.

Fase C — Enlace MS/TP (BacnetNetwork + MstpPort)

En la station del JACE: Config > Drivers > New > BacnetNetwork (o desde la palette bacnet).

Agregar MstpPort en BacnetNetwork > Bacnet Comm > Network.

En MstpPort: fijar Network Number (no -1). Guardar.

En MstpPort > Link: Port Name = COM2, Baud Rate, Mstp Address = 0, Max Master = 16. Guardar.

Clic derecho en MstpPort > Actions > Enable. Confirmar Status = {ok}.

Fase D — Alta y direccionamiento BACnet de los 8 Spyder (ENL-SPYDER)

Doble clic en BacnetNetwork para abrir el Bacnet Device Manager.

Clic en Discover. Confirmar que aparecen los 8 Spyder con sus MAC en el panel Discovered.

Agregar cada Spyder (doble clic / arrastrar a Database). Asignar el Device Instance (Object Id) segun la seccion 5.

Repetir hasta tener los 8 devices en la base de la station.

Fase E — Validacion de comunicacion y registro (incluido)

Verificar que cada uno de los 8 Spyder reporta Status {ok} y ping correcto.

Confirmar que no hay MAC ni Device Instance duplicados.

Registro basico en servidor y revision del enlace (alta del enlace en el WEB-8000).

5. Tabla de direccionamiento (a confirmar en sitio)

Esquema sugerido. El Device Instance debe ser unico en toda la red BACnet; ajustar al esquema del cliente si existe.

| Equipo | MAC MS/TP | DIP switches (ON) | Device Instance (sug.) | Ubicacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spyder 1 | 1 | sw 1 = ON | 10001 | ____ |
| Spyder 2 | 2 | sw 2 = ON | 10002 | ____ |
| Spyder 3 | 3 | sw 1, 2 = ON | 10003 | ____ |
| Spyder 4 | 4 | sw 3 = ON | 10004 | ____ |
| Spyder 5 | 5 | sw 1, 3 = ON | 10005 | ____ |
| Spyder 6 | 6 | sw 2, 3 = ON | 10006 | ____ |
| Spyder 7 | 7 | sw 1, 2, 3 = ON | 10007 | ____ |
| Spyder 8 | 8 | sw 4 = ON | 10008 | ____ |

JACE / WEB-8000: Mstp Address = 0, Max Master = 16, Baud = 38400.

6. Criterios de aceptacion (entrega)

MstpPort en estado {ok}.

Los 8 controladores Spyder dados de alta en la station del WEB-8000.

Los 8 con Status {ok} / comunicacion validada.

Device Instance y MAC unicos y documentados en la tabla de la seccion 5.

Enlace registrado y revisado en el servidor.

7. Riesgos y notas de licenciamiento

Limite de puntos del JACE: Cada Spyder VAV expone muchos objetos BACnet. La licencia del WEB-8000 limita a 1250 puntos globales / 26 devices. El alta de los 8 (8 devices) entra holgada; al traer puntos (fuera de este alcance) debe controlarse el total para no exceder 1250.

Supervisor: La capa de supervision de datos (tendencias/graficos/alarmas centralizados) NO esta licenciada en el supervisor (globalCapacity 0/0) ni incluida en la cotizacion.

Versiones: Workbench 4.14 gestiona la station 4.12 del JACE (retrocompatible). No actualizar el JACE a 4.14 (SMA vencido). Verificar arranque del Workbench con la licencia antes de la visita.

Documento tecnico de comisionamiento — alcance acotado a la cotizacion ENL-SPYDER / CONF-W8-B.